采购需求

- 项目背景或简况

北京市劳动人民文化宫位于天安门东侧，是全国重点文物保护单位。原为皇室太庙，建于明永乐十八年（1420年），明嘉靖、万历和清顺治、乾隆年间都曾重修、改建，解放后辟为北京市劳动人民文化宫，于1950年5月1日正式对外开放。全园总面积约为19.7万余平方米，古建区域面积约占总面积的三分之一，园区一、二级古树居多。北京市劳动人民文化宫作为全国重点文物保护单位、北京市一级公园、天安门地区主要旅游景区，在各项服务及安全保障方面均有极高标准和要求，为进一步优化文化宫园区办公区物业管理与服务水平，规范专业设备、设施日常运行与维护，提高综合服务、维修标准，减少运营成本，现需采购物业服务单位对采购人设备设施及基础运行进行保障。

- 总体服务需求

总体需求：根据采购人单位全年、重点时期、重大活动、季度、月度实际用人需求，由投标人拟定次月用人计划，投标人依据用人计划每月派驻不少于12名具有相应资质、资格等级等条件并且从事类似项目经验的技工、值守看护、维修人员完成以下工作任务：

1）负责文化宫低压电气系统设备日常运行、维护保养与维修（主要包含但不限于值守、看护、操作、维修、维护保养，配电室延展所出1级、2级、3级闸箱巡检、操作、接驳，所有用电设备如电灯、电热水气、空调及中央空调、食堂用电设备等巡检、维修及保养，有可能产生的临时用电的接驳、巡检等工作）。

2）负责文化宫热力系统及设备日常运行、维护保养与维修（主要包含但不限于供热期间运维、值守、抄表、检修、抢修，供热期前后所开展的检修、打压试水、排查漏点并维修、实施调整供暖设备设施温度、确保供暖空间达到供热标准等工作）。

3）负责文化宫给排水系统、2000米雨污水外网日常运行、维修保养与维修（主要包括但不限于日常给排水系统巡查检修、发现炸裂并适时开展抢修、维修，确保各用水点位上下贯通、确保园区各雨污水管道畅通无堵塞）。

4）负责文化宫指定的其他日常办公设备、设施的维修（主要包括但不限于文化宫范围内古建区、园区、办公区各项设备设施、门窗柜、桌椅板凳等）。

5）配备项目负责人一名，要求具有（1）本科及以上学历（2）8年及以上综合物业项目管理经验（3）中级及以上职称证书（4）须提供拟派的项目负责人全权负责本项目，不兼任其他项目的书面承诺。主要负责物业服务总协调工作，以及采购人与中标人间的联络及文件签署工作。

6）服务人员中选取两名人员作为项目主要管理人员，要求具有大专及以上学历，类似项目管理经验 2 年及以上，主要负责服务现场的协调调动工作，及时组织现场维修，并对现场维修质量进行监督把关，维修完成后及时向采购人进行汇报。

7）负责配合文化宫重大活动期间保障运行等工作。

8）投标人应每年对服务保障人员进行不少于4次的员工培训，以及每年2次的职业技能与应急处置能力考核。

9）投标人应对服务过程中知悉的采购人国家秘密、敏感信息和采购人商业秘密严加保密。除非法律法规另有规定，或经采购人同意，投标人不得将其知悉的商业秘密和采购人提供的资料对外泄露或透露，也不得将其用于本服务内容之外的目的。

10）服务费用中包含管理范围中的日常维修、养护费用及小修费用（全年小型配件总费用3000元以内），如机房内灯具、小型开关、小型阀门、管件等。

其中：电力运维人员不少于4人：

依据DB11北京市地方标准DB11/T 527-2-21《配电室安全管理规范》2022年现行版中8.1.3中配电室值班人员要求与采购人单位属国家重点文物保护地方，地处天安门政治核心区的实际而定：

1）目前采购人单位3个配电室其中1间设24小时应至少排2人值守；

2）其余2间配电室应采取24小时每2小时巡检一次；

3）遇重大活动保障、重点日期间3间配电室，位于东垣主配电室应设2人值守，位于西恒以及南侧2间复配电室应各设1人值守；

依据现行的劳动合同法对工作时长的条例以及采购人单位目前自有2名正式电工职工基础上，需配置持有相应岗位资格证书（中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业证或高压电工作业证））的电工运维人员4人，从事此岗位工作8年及以上，服务期为12个月。

水暖运维人员不少于4人：

依据DB1506/T 13-2020 热力站建设技术标准相关要求， 热力转化站运转期间间需每两小时进行一次数据监测以保证运行稳定与安全。

1）目前采购人单位由2座热力转换站，分别位于东垣、文盛院；

2）供暖季节为每年3-15日至次年11月15日，根据极寒天气影响有调整提前或延后供暖情况发生；

3）每年供暖期前、后两月应为热力转换站调试、检修期；

依据实际使用需求，需持有相应岗位、资格证书并保证从事给排水工程或水暖服务行业8年及以上的水暖运维人员4人，服务期为6个月。配备人员至少一人持有特种作业证（特种作业有限空间作业证或焊工操作证之一）。

综合维修人员不少于3人：

由于采购人单位特殊地理位置，时常需要应急调度、重大活动保障与临时指派其他工作；目前维修人员编制2-3人与技能水平远远不能满足园区、办公区综合维修的服务水平；故需持相应岗位资格证书并保证从事此岗位工作8年及以上的维修焊工、架子工、油工、木工、小工、工长等不少于4人。需配备高空作业人员不少于 2 人，至少一人持有有效的中华人民共和国特种作业操作证（高处作业证）。

空调维修人员不少于1人：

文化宫内目前共计160台空调，由于空调使用年限较长，且空调使用频率较高，故需每年进行空调清洗2次，如遇空调临时故障，应24小时内及时对问题空调进行检测并维修。配备人员需持有有效的中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调作业）、有效的中华人民共和国特种作业操作证（高处作业证）上岗。

- 付款方式

服务满月后由中标人提交考核申请，采购人对服务内容进行考核，以打分结果为凭证按月度支付服务费。

- 服务内容

服务区域：文化宫内全部办公用房内上下水管、电器线路、空调及基础运行设施维修；

文化宫内雨污水管道疏通服务；

文化宫内3间配电室日常运行保障及全天值守；

文化宫内2间水暖泵房日常运行保障及供暖期全天值守。

- 服务地点：北京市劳动人民文化宫

- 服务期限：自合同签订之日起一年

- 服务范围及标准

（一）、配电室运行与维护

1、每日对配电室进行一次巡视检查，并做好纪录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段，对配电室增加巡视检查的次数不少于二次。

2、巡视检查的主要内容如下：

2.1各种仪表、信号装置的指示是否正常；

2.2观察各路进线柜、出线柜、电压（电流）互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。

2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。

2.4对配电装置与仪表表面进行清洁，对室内环境进行清扫。

2.5检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。

2.6观察进柜线电压箱电压显示是否正常，各路高压带电显示装置是否完好。

2.7检查变压器冷却风机运行是否正常，监视变压器是否额定（电流）运行，超差值是否在允许范围内。

2.8开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色、鼓包等异常现象；检查各路变压器低侧电压显示是否正常，三相电流是否平衡；检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好，电容器接点有无松动、异响、膨胀现象。

2.9检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象，温升是否正常；检查照明应急装置（充电电池部分）是否完好。

2.10每月工作填写工作记录、运行日志，作为业主考核和支付费用的依据。

2.11及时发现存在的安全隐患并对安全隐患的部位进行整改，更换相关零件。

3、配电系统的定期检查及维护。

3.1配电室每周进行一次维护，主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。

3.2每年对配电室进行季节性（三月或四月）检修一次，与业主提前十五日确定清扫维护时间，主要清扫维护内容如下：

3.2.1检查开关、接触器触点的烧蚀情况，必要时修复或更换。

3.2.2坚固接线端子、检查导线接头，如过热氧化严重应修复。

3.2.3检查导线，特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

3.2.4摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。

3.2.5配电装置的除尘，盘柜表面的清洁及对相关室内环境进行彻底清扫。

3.2.6填写上述工作的记录，作为业主支付费用的依据。

4、其他

4.1每年汛期和冬季来临之前，对配电室进行一次全面检查，主要内容为：

4.1.1电缆沟进户保护管的密封情况。

4.1.2门窗密封情况，做好防雨、防风、防尘工作。

4.1.3有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

4.1.4地势较低的配电室，室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

4.1.5配电室有无漏水的可能。

5、如有紧急停电等突发事件发生时，值班人员应立即采取紧急控制措施，并上报。

（二）、换热站运行与维护

1.换热器的清洗

板式换热器1年清洗一次，时间选在供暖期结束后或新供暖期开始之前。采用人工与化学药剂相结合的方法。在运行期间,根据实际需要对换热器进行清洗。

2.除污器的清洗

一、二次网除污器及机组设备上的Y型过滤器，在供暖期1个月清洗1次,非供暖期2～3个月清洗1次。（也可以根据具体实际定期清洗）

3.电机设备的保养

电机水泵等设备的外表面,每2年需刷一遍防护漆,对于电机的轴承,水泵的轴承,当夏季不运转时,加一次油,冬季供暖期运转时，视情况每20～30天加油一次。

4.管道的养护

管道的养护在非供暖期内,采取湿式保养法,在管内注满水,使管内的内壁减少与空气的接触,防止氧化,减少腐蚀。

（三）、供热泵房的养护

1．每日检查供热水泵转动是否灵活，锈蚀情况及加油情况即可，使用前需填加填料。

2．每日点检油位是否合适，保持设备清洁、干燥、无油污、不泄露。

3．每月点检泵运行中是否有声音异常、振动及泄漏情况，发生问题及时处理。

4．每周检查一次轴封水的压力及流量是否合适；对润滑脂填料的泵，每月定期加油一次，确保填料处于良好的润滑状态。

5．每月检测一次轴封水泄漏量，当泄漏量加大时，应调整填料压盖的螺栓，需要换填料时要及时进行。

6．不定时检测轴承温度最高不得超过 75℃。

7．每月检查一次电机、联轴器是否合适，并且将安全防护罩固定。

8．备用泵应每周转动 1/4 圈，以使轴均匀地承受静载荷及处部振动。

9．每月检查一次进出水管路系统支撑机构松动情况，确保支撑牢靠，泵体不受支撑力。

10．一个季度检查一次水泵在基础上的紧固情况，连接应牢固可靠。

（四）、维修服务时限承诺

1、水、电、暖急修项目：10分钟内到达现场，即时修复；

2、一般维修项目：20分钟到达现场，当日修复；

3、较大、复杂项目维修，3日内维修；特殊情况不误时；

（五）、维修服务要求

1、维修及时率达到100%以上；

2、维修质量合格率达到98%以上；

（六）、维修服务保障

1、维修服务实行365天24小时报修接待，维修服务员工随时按规程接受报修任务。由发包方对维修质量进行监督。

2、建立易耗件、常用件、重要配件物料库房，保障维修物料充足、更换及时。

3、建立至少三家水、电、暖配件参选人名录，做到货比三家，并保障随时供应。

- 操作规程

- 水电维修作业安全操作规程

1.必须牢固树立“安全第一”的思想，增强法制观念和安全意识，严格遵守安全技术操作规程各项安全生产制度，严禁违章作业、违章指挥。

2  新入职或和调整岗位的人员，未经三级安全教育或考试不合格者，不准上岗。电气、焊接、电梯等特殊作业的工种，均应有专业技术技能上岗证书，方准上岗。

3.员工开展维修必须穿戴配备的防护工作服、工作帽和其他劳动用品。

4.员工在上班时间（包括班前八小时）不准喝酒，不得擅自离开岗位，不准嬉闹，不准做与生产、工作无关的事情。

5.必须两人以上共同作业，指定一人负责安全。动火工作场所一律要办“动火许可证”，进入容器内工作，切断电源，照明使用安全电压，保证通风，并有人监护。

6.各岗位应按规定配备消防器材，应定期检查；消防设备严禁移做它用，并应妥善保管。

7.高空作业必须戴安全帽，系安全带。

8.生产区内严禁吸烟，严禁边工作边吸烟。

9.操作人员必须熟悉本岗位设备性能和工艺流程，严格执行工作规程；电气设备、线路必须由电工进行作业。其他人员一律禁止乱拉、乱接电线。停电检修，要挂停电警示牌，谁挂谁取。

10.设备、工具使用时要详细检查，确认安全后方可使用。

11.占用道路或路面施工，必须经审批，需设安全遮挡，悬挂禁止标志，夜间要有红色危险标志。

12.一旦发生事故时，沉着果断、判断准确、服从指挥，应注意保护现场，向有关领导反应，同时尽力采取措施，防止事态扩大。

（二）电焊作业安全操作规程

1.焊工必须身体检查合格，经相关的培训考核合格并持有职业技能、操作资格证书《特种作业人员操作证》，方可从事焊工的相关工作。熟知所从事的工作为特殊危险工种，必须具备危险源辨识能力。

2.操作前，必须到安全管理部门办理临时接电申请手续和办理动火申请手续，批准后方可动火；焊接场所应保证足够的照明和良好的通风，禁止存放易燃易爆物品并应具备消防器材。

3.工作前必须穿戴好防护用品（如绝缘鞋、防护手套、防护眼镜、面罩、防护服等），检查设备工具是否完好，是否绝缘，电源及接地线必须在良好的工作状态。

4.工作时，电焊机接地线、零线和焊接工作回路都不准搭在易燃易爆危险品上，也不准接在管道和电力仪表保护套管以及设备上。氧气瓶与乙炔气瓶必须有足够的距离空间（间隔5米），氧气瓶、乙炔气瓶需直立放置，不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方。气瓶必须距离实际焊接或切割作业点5米以上，以免接触火花、热渣或火焰，否则，必须提供耐火屏障。

5.事故现场应进行保护，不得允许易燃、易爆物品进入作业区，防止飞溅的火花产生危险。

6.清理焊皮，敲击焊渣时，必须戴好防护眼镜，防止焊渣击伤眼镜。

7.下雨天原则上不准进行露天焊接作业，必须作业时，要做好相应的安全措施，并经安全部门同意，方可作业。

8.对充满有毒、有害、易燃、易爆介质的油桶进行焊接时，必须事先进行检查，隔离、冲洗置换，采取必要的安全措施，待分析合格后，方可办理动火证。密闭容器必须消除密闭状态。

9.工作完毕后应检查和清理现场，灭绝火种，切断电源并填写清场记录，然后方可离开工作场地。

（三）电工作业安全操作规程

1.严格遵守国家《电力法》和电业安全规程、通则以及相关专业工程电气规程，不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。

2.电气工作人员须经医疗鉴定，无妨碍从事电气工作病症，上岗前经相关的培训考核合格并持有职业技能、操作资格证书，方可从事电气的相关工作。熟知所从事的工作为特殊危险工种，必须具备危险源辨识能力。

3.熟悉本企业生产厂房、仓库和贮藏的防爆等级，易燃、易爆场所电气设备的布置和安装。不得擅自更改、更换、延长、增大容量、任意改动保护装置的额定值和保护元件的规格，必须确保任何电气装置不超负荷运行和带故障使用。严禁带负荷接引线口，按规定经常检查、维护电气线路、确保绝缘、连接可靠，运行良好。

4.熟练掌握触电窒息急救法，人工呼吸法，及有关外伤、气体中毒等急救常识；有人触电立即切断电源，进行急救，电气着火，应立即将电源切断，使用干粉灭火器（1211）或干砂灭火；熟练掌握灭火器的使用方法及逃生方法。

5.工作时基本安全用具、辅助安全用具必须齐全，个人防护也必须齐全。所有绝缘、检验工具应妥善保管，严禁他用，并定期检查、校验。电工作业时必须填写工作票，断电操作时，配电室必须悬挂标志牌，有人值守，电工作业时不允许单人作业，电工工作时必须穿戴好绝缘鞋等绝缘防护用品。

6.任何电器设备未经验电，一律视为有电，不准用手触及。检修工作前必须验电。电器设备的金属外壳必须接地或接零，同一设备可做接地和接零，同一供电网不许有的接地和有的接零。

7.电器设备停电后，在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视为有电，不得触及设备和进入遮栏内以防突然有电。应采取必要的安全技术措施，如挂警告牌、装接地线等以防意外事故的发生。

8.装卸熔断器时，应戴防护眼镜和绝缘手套，并站在绝缘垫上，带电作业时，必须使用绝缘的工具，并由他人监护。

9.临时接线应先申请批准后，再接线，检查确认安全后，方可通电使用。一旦工作结束后，及时拆查临时接线。现场施工用高低压设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。施工现场夜间照明电线及灯具高度不低于2.5m。

10.外线电工在六级以上大风或大雨、雾、雷电等情况下，严禁登杆及室外作业和操作。

11.带电断、接空载线路时，必须确认线路的终端（开头）断路器确已断开，接入线路侧的变压器、电压互感器却已退出运行后，方可进行。

12.仓库和易燃易爆场所电线必须穿阻燃管，使用防爆灯。电闸不能裸露，按规定使用保险丝。

13.特殊作业场所必须采用国家规定的安全电压，高空作业时必须戴好安全帽，系好安全带，严禁带电作业。

（四）高空作业安全操作规程

1. 熟练掌握本高空作业技术要求及规程。

2.凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其它不适于高空作业的人，禁止登高作业。

3.距地面二米以上，工作斜面坡度大于45°，工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方，为高空作业。

4.防护用品要穿戴整齐，裤角要扎住，戴好安全帽，系紧帽带，不准穿光滑的硬底鞋。要有足够强度的安全带，并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上，不准系在活动物件上。

5.登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。

6.检查所用的登高工具和安全用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网）必须安全可靠，严禁冒险作业。

7.高空作业区地面要划出禁区，用障碍物围起，设专人监护，并挂上“闲人免进”、“禁止通行”等警示牌。

8.靠近电源（低压）线路作业前，应先联系停电。确认停电后方可进行工作，并应设置绝缘挡壁。作业者最少离开电线（低压）2米以外。禁止在高压线下作业。

9.高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件；必须从指定的路线上下，不得在高空投掷材料或工具等物；不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上；不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净，以防落下伤人，上下大型零件时，应采用可靠的起吊机具。

10.要处处注意危险标志和危险地方。夜间作业，必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。

11.严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业，应经安全部门批准，并在上下两层间设备专用的防护棚或者其他隔离设施。

12.严禁坐在高空无遮栏处休息，防止坠落。

13.卷扬机等各种升降设备严禁上下载人。

14.在石棉瓦屋面工作时，要用梯子等物垫在瓦上行动，防止踩破石棉瓦坠落。

15.不论任何情况，不得在墙顶上工作或通行。

16.脚手架的负荷量、每平方米不能超过270公斤，如负荷量必须加大，架子应适当加固。

17.超过3米长的铺板不能同时站两人工作。

18.进行高空焊接、氧割作业时，必须事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆器。

19.脚手板、斜道板、跳板和交通运输道，应随时清扫。如有泥、水、冰、雪，要采取有效防滑措施，并经安全员检查同意后方可开工。当结冻积雪严重，无法清除时，停止高空作业。

20.遇六级以上大风时，禁止露天进行高空作业。

21. 使用梯子时，必须先检查梯子是否坚固，是否符合安全要求。立梯坡度60°为宜。梯底宽度不低于50公分，并应有防滑装置。梯顶无搭勾，梯脚不能稳固时，须有人扶梯，人字梯拉绳必须牢固。

22.登高设备出现险情,立即停止工作，排除险情方可工作。当发生人身伤亡或其它安全事故时，迅速组织人员处理抢救，通知安全员和各部门。

（五）切割作业安全操作规程

1.切割机在启动前应对电源闸刀开关、砂轮片的松紧度、防护罩或安全挡板进行详细检查，操作台必须稳固，夜间作业应有足够的照明，待确认安全后才允许启动。

2.机械运转正常后，方可切割，切割时紧靠切割机的一头必须用夹具夹紧，操作时，砂轮与工件接触要慢，让砂轮与工件接触正常后再均匀用力切割工件，不能初割时突然加力，以免损坏切割砂轮片和砂轮片飞出伤人。

3.切割25cm左右的短钢筋料时，需用夹具夹紧，不准用手直接送料，切割长钢筋时另一头需用人扶助，操作时动作要一致，不得任意拖拉，再切割料时，操作切割机人员不能正面对准砂轮片，需站在侧边，非操作人员不得在近旁停留，以免砂轮片碎裂时飞出伤人。

4.切割工作完毕应关闸断电，锁好箱门，露天作业的应做好防雨淋的措施。

5. 在砂轮下料机上严禁切割镁合金。

6.更换新砂轮，应遵守磨工一般安全规程。砂轮的夹板要适当，一般不能小于砂轮直径的三分之一。不准以切割机代替砂轮机从事打磨作业。

（六）电动工具作业安全操作规程

1.使用刃具的机具，应保持刃磨锋利，完好无损，安装正确，牢固可靠。

2.使用砂轮的机具，应检查砂轮与接盘问的软垫并安装稳固，螺帽不得过紧，凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用，并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。

3.在潮湿地区或在金属构架、压力容器、管道等导电良好的场所作业时，必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具。

4.非金属壳体的电动机、电器，在存放和使用时不应受压受潮，并不得接触汽油等溶剂。

5.作业前的检查应符合下列要求：外壳、手柄不出现裂缝、破损；

电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠；各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。

6.机具起动后，应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻，，作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

7.严禁超负荷使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。

8.作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。

9. 机具转动时，不得撒手不管。

10.使用冲击电钻或电锤作业时应手握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压；钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋；

11.使用瓷片切割机作业时应防止杂物、泥尘混入电动机内，并应随时观察机壳温度，当机壳温度过高及产生炭刷火花时，应立即停机检查处理；切割过程中用力应均匀适当，推进刀片时不得用力过猛。当发生刀片卡死时，应立即停机，慢慢退出刀片，应在重新对正后方可再切割。

12.使用角向磨光机砂轮应选用增强纤维树脂型，其安全线速度不得小于80m／S。配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能，并不得任意更换；磨削作业时，应使砂轮与工件面保持15—30的倾斜位置；切削作业时，砂轮不得倾斜，并不得横向摆动。

13.使用电剪时作业前应先根据钢板厚度调节刀头间隙量；作业时不得用力过猛，当遇刀轴往复次数急剧下降时，应立即减少推力。

14.使用射钉枪作业时严禁用手掌推压钉管和将枪口对准人； 击发时，应将射钉枪垂直压紧在工作面上，当两次扣动扳机，子弹均不击发时，应保持原射击位置数秒钟后，再退出射钉弹；在更换零件或断开射钉枪之前，射枪内均不得装有射钉弹。

15.使用拉铆枪时被铆接物体上的铆钉孔应与铆钉滑配合，并不得过盈量太大；铆接时，当铆钉轴未拉断时，可重复扣动扳机，直到拉断为止，不得强行扭断或撬断；作业中，接铆头子或并帽若有松动，应立即拧紧。

| 劳动人民文化宫物业服务月度考核表 |
| --- |
| 日期： |
| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 考核办法 | 完成情况 | 扣分 | 得分 | 备注 |
|  |  |  | 当事人 | 主管 | 是 | 否 |  |  |  |
| 一 | 工作计划 （10分） | 1、按时提报工作计划； | 扣1分/项 | 扣2分 /项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、计划内容明确、具体； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、计划紧凑适中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、工作开展按计划进行； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、完成计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 岗位工作 （26分） | 1、熟悉相关管理制度和岗位职责； | 扣2分/项 | 扣3分/项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、分内工作能独立、高效完成； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、不存在不配合、推诿、拖拉现象； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、检查（前期介入检查、工程巡检）等能深入现场，能发现问题、提出建议，检查不流于形式； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、对各项检查发现问题整改的跟踪到位，监督力度大； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、对甲方安排的重要工作能按要求完成、能及时反馈完成情况； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、对问题或事故按程序进行报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 工作记录 （8分） | 1、工作记录及时、记录内容真实、全面； | 扣1分/项 | 扣2分/项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、记录填写清晰，易辨认，无随意涂画、修改； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、有保存工作记录的固定设施，记录无随意丢放； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、工作记录保管完善，无缺失 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 档案管理 （8分） | 1、各种记录、来文、合同等能分类、编号保管； | 扣1分/项 | 扣2分/项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、资料保存有序，分盒存放； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、有专人负责资料保管； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、资料保管齐全，无缺失 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 工作纪律 （8分） | 1、无迟到早退现象 | 扣1分/项 | 扣2分/项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、无旷工现象； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、无随意外出、不请假现象； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、无其他违反工作纪律的现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 维修保养管理（ 30分） | 1、有专项的检查、维保计划和方案； | 扣2分/项 | 扣3分/项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、专项计划和方案细致、具体、可行； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、专项计划和方案要求达到的效果明确、具体、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、能按专项计划和方案实施； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、维保效果能达到计划或方案的要求； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、无由于检查、维修、保养不到位导致设备设施出现故障； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、能及时处理设施设备故障； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、能及时、有效完成物管部发出的维修单； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、维修中无二次投诉； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、没有对维修人员及行为进行投诉情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 培训学习 （10分） | 1、有培训计划； | 扣1分/项 | 扣2分/项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、培训计划有针对性，实用、具体； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、培训按计划实施； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、培训、学习有记录； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、培训后工作中有落实； |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |
| 考核人： | 被考核人： |
| 1、月度考核90分以上为合格；次月5个工作日全额支付上月服务费； |
| 2、月度考核90分-80分，扣除当月应支付合同金额5%服务费； |
| 3、月度考核80分-70分，扣除当月应支付合同金额10%服务费； |
| 4、月度考核70分以下，扣除当月应支付合同金额20%服务费。 |
| 注：满分为100分，月度考核90分以上为合格。 |